南通港码头管理有限公司3#4#泊位改造工程项目增加货种安装粉尘在线监测设备

询价文件

采购单位名称：南通港码头管理有限公司

政府采购方式:     询价采购

二0二一年六月

采 购 文 件 目 录

第一部分  询价采购公告…………………………………………2

第二部分  采购项目要求  …………………………………………………4

第三部分  投标须知……………………………………………………………12

第四部分  投标文件格式 ………………………………………………… 16

第五部分  附件 …………………………………………………………………18

第六部分  合同 …………………………………………………………………25

第七部分  评审标准和方法……………………………………………… 31

第一部分    询价采购公告

有关供应商：

南通港码头管理有限公司以询价方式采购以下项目：

1.采购人：南通港码头管理有限公司

2.采购项目名称: 南通港天生港区3#4#泊位改造工程项目增加货种安装粉尘在线监测设备项目

2.1采购范围和内容：

根据《江苏省港口粉尘在线监测系统建设实施方案》，加快推进和完善港口粉尘在线监测系统建设，到2021年底前基本建成覆盖全省从事易起尘货种装卸的港口粉尘监测网，监测数据实现交通运输、生态环境管理部门实时共享数据信息的要求。南通港码头管理有限公司3#-4#泊位改造工程作为专业散货码头，工程“工可”方案中没有配置该系统，按照上述《实施方案》要求，结合我司木片堆场即将新增黄沙、石子、石英砂货种的实际情况，我司拟增设粉尘在线监测系统。

本次采购内容为南通港天生港区3#4#泊位改造工程项目增加货种安装粉尘在线监测设备项目。

1套β射线扬尘在线监测系统、4套光散射扬尘在线监测系统、及2年运维服务。

供应商需按采购人所需货物及服务的配置、要求提供相应货物及服务，并完成全部货物的运输、组织实施及安装、运输、调试、运维等相关服务。

2.2工期：合同签订后1个月内完成南通港码头管理有限公司3#4#泊位改造工程项目增加货种安装粉尘在线监测设备的服务工作。并确保通过江苏省港口粉尘在线监测系统建设的技术要求，达到验收标准。

3.报价已包含所有费用，不得另外收取任何费用。本项目最高报价为 27 万元，超过27 万元为无效报价。

4.投标供应商资格要求：（必须同时符合以下条件）

（1）单位资质：供应商必须是中华人民共和国境内依法成立，具有有效的营业执照。同时具备粉尘监测系统建设的机构资质。

（2）业绩要求：近几年有参加过大型企业或港口企业粉尘在线监测系统建设项目，并在人员、设备、资金等方面具有相应的服务能力。

（3）企业信誉要求:在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的供应商，不得参加该询价。

5.采购文件获取

询价文件领取：南通港口集团有限公司官网（网址http://www.ntport.com.cn/）自行下载。

6. 询价响应文件递交

响应文件递交截止时间：2021年 7月16日09:30（北京时间），递交地点为江苏省南通市通州区五接镇开沙岛开沙村南通港码头管理有限公司。

开标时间：2021年7月16日09:30（北京时间）

开标地点：南通港码头管理有限公司会议室（地址：江苏省南通市通州区五接镇开沙岛开沙村）

7.发布媒介：南通港口集团有限公司官网。

8.本项目联系人及联系方式：

采购人名称：南通港码头管理有限公司

联系地址：江苏省南通市通州区五接镇开沙岛开沙村 南通港码头管理有限公司 安全环保部

联 系 人：祁宁

电话：15062768829

邮政编码：226006

第二部分   采购项目要求

1.项目概况

根据《江苏省港口粉尘在线监测系统建设实施方案》，加快推进和完善港口粉尘在线监测系统建设，到2021年底前基本建成覆盖全省从事易起尘货种装卸的港口粉尘监测网，监测数据实现交通运输、生态环境管理部门实时共享数据信息的要求。南通港码头管理有限公司3#-4#泊位改造工程作为专业散货码头，工程“工可”方案中没有配置该系统，按照上述《实施方案》要求，结合我司木片堆场即将新增黄沙、石子、石英砂货种的实际情况，我司拟增设粉尘在线监测系统。

2.服务需求

（1）根据相关法律法规、标准规范要求以及《江苏省绿色港口建设三年行动计划（2018-2020 年）》（苏交港〔2018〕43号），省厅制定的《江苏省绿色 港口评价指标体系》指导文件，结合南通港码头管理有限公司当前的货运和经营情况，完成范围包括粉尘在线监测仪、气象参数仪、视频监控仪和数据采集与处理等在线监测系统设备的建设，确保监测设备和点位布置等符合《技术要求》。

（2）建设内容：

本项目在码头建立1个厂界监测点位，3个港区内监测点位，

（1）厂界监测点位：

1套β射线扬尘监测设备:提供TSP单通道实时分钟数据；。

1套光射线颗粒物监控设备:提供PM2.5/PM10实时分钟数据，以及视频监控数据和气象监控数据（风速风向，温度湿度，气压）。

（2）港区内监测点位：

每个点位安装1套光射线颗粒物监控设备：提供TSP、PM10、PM2.5三通道实时分钟数据，以及视频监控数据和气象监控数据（风速风向，温度湿度，气压）。

通过无线或有线网络将监测到的堆场扬尘及视频监测数据，及时传送到交通及环保监测部门，以便及时了解现场的相关环保状况信息，实现对堆场扬尘的实时监控，及时采取措施控制防止或减少环境污染。

（2）工程主要内容：

a)	项目范围内的设备设计、集成配套和供货。

b)	1套β在线监测系统及4套光散射法粉尘在线监测系统，每个监测系统配套电气箱（防护等级IP65）1台。

c)	安装施工，包括就近取用AC220V电源、敷设电缆、电源开关箱安装、监测点支架制作和安装。

d)	设备运输、吊装、油漆、冷作、安装等相关工作。

e)	调试、联网、测试、检验。

包括但不限于上述内容。

（3）	监测点设置符合“1+n”的原则，设1套β射线法颗粒物监测仪器和4套光散射法颗粒物监测仪器。每个监测点同时配有气象模块、视频模块。

（4）	应选用具有计量器具型式批准证书（CPA）及具有环境保护产品认证（CEP）的粉尘在线监测仪。

3.系统组成与功能

- 粉尘在线监测系统由粉尘在线监测仪，气象参数仪，视频监控仪，数据采集、传输、存储与处理系统，信息监控管理平台及其他辅助设备等构成。

- 厂界监测点的设置应满足环保部门关于环境空气质量监测的需求，符合GB 3095、HJ 655的相关要求，港区内其它监测点应可监控堆场主要生产活动的区域。

- 粉尘在线监测仪应由粉尘样品采集、流量控制、监测终端等组成。

- 气象参数仪由风向、风速、温度、湿度、气压传感器等组成。

- 视频监控仪由摄像机和云台或球机组成，用于进行视频实时监控，并按设定值采集现场视频或图片等。

- 数据采集、传输、存储和处理系统用于采集、传输、存储与处理监测数据，并按后台服务器指令或定时向后台服务器传输在线监测数据和设备的状态参数。

- 信息监控管理平台应能对上述设备进行设置，并对各类监测数据进行存储、显示、统计分析与加工处理。

- 辅助设备还应包括供电电源和通讯设备。

- 监测点附近应避免强电磁干扰，方便安装和检修通信线路。

- 仪器掉电后，能自动保存数据。恢复供电后系统可自动启动，恢复运行状态并正常开始工作。

4.技术指标

- 粉尘在线监测应采用基于连续自动监测技术的粉尘在线监测仪。粉尘在线监测仪技术性能指标：

| 名称 | 指标 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 粉尘 监测仪 | 监测方式 | 连续自动监测 |
|  | 监测方法 | 光散射法 | β射线法、微量振荡天平法 |
|  | 测量量程 | 至少覆盖0.01 mg/m3~30.00mg/m3 | 至少覆盖0.01 mg/m3~10.00mg/m3 |
|  | 与参比方法*比较 | 斜率：1±0.3 | 斜率：1±0.15 |
|  |  | 截距：（0±10）μg/m3 | 截距：（0±10）μg/m3 |
|  |  | 相关系数≥0.9 | 相关系数≥0.95 |
|  | 数据分辨率 | 0.1μg/m3 |
|  | 时间分辨率 | ≤60s |
|  | 流量漂移 | 24h 内，任意一次测试时间点流量变化≤±10%设定流量，24h 平均流量变化≤±5%设定流量 |
|  | 平行性 | ≤15% | ≤10% |
|  | 除湿 | 具备自动除湿或湿度补偿功能 |
|  | 校零 | 具备自动校零功能（微量振荡天平法除外） |
|  | 浓度报警 | 具备设定浓度报警功能 |

- 气象参数仪技术指标

| 指标名称 | 量程范围 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 温度 | -30~+85℃ | ±1℃ |
| 湿度 | 0%RH~100%RH | ±3% RH |
| 风速 | 0m/s~30m/s | ±1m/s |
| 风向 | 0°~359° | ±5° |
| 气压 | 650hPa~1060hPa | ±10 hPa |

- 视频监控仪技术指标

| 名称 | 指标 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 云台 | 定位精度 | + 0.20，回传分辨率0.10 |
|  | 预置位 | 具备设置和调用预置位功能 |
|  | 巡航功能 | 具备设置和调用巡航功能（3600） |
|  | 自动归位 | 具备设置和调用自动归位功能 |
| 摄像头 | 分辨率 | 1100tvl |
|  | 最低照度 | 月光级低照度0.001lx |
|  | 夜视性能 | 配备可见光和红外补光，支持全彩， 可视距离大于100米。 |

5.APP移动管理系统

支持多种方式的数据发布，可在手机APP客户端实现站点地图的查看、站点详细数据查看、历史数据查看，数据设置报警功能，数据超标实现报警等功能。

6.数据采集与传输

- 应满足多台在线监测仪的并发数据传输需求。数据采集仪应具备一址多发功能，传输通讯满足HJ 212的相关要求。

- 监测系统应具备自动及手动数据补传功能。

- 监测系统应按行业管理要求上报在线监测数据，并与地方环保监测系统衔接。

7.数据存储与处理

- 现场端粉尘在线监测仪的监测原始数据（分钟值和小时值）存储时间不少于6个月，视频监控文件存储时间不少于3个月；监控平台在线监测原始数据及视频存储时间不少于3年。

- 粉尘监测数据有效性应符合下列要求：

  - 粉尘监测数据的有效采集率应不低于85%。

  - 当15分钟采集的有效分钟值不少于85%时，该15分钟数据有效。

  - 当1h采集的有效分钟值不少于85%时，该小时数据有效，应以该小时内所有有效分钟值计算的算术平均值作为该小时平均值。

  - 每日应有不少于20个有效小时均值的算术平均值为有效日均值。日均值的统计时段为北京时间0：00 至23：59。

  - 每月应有不少于25个有效日均值的算术平均值为有效月均值（2月份不少于24个有效日均值）。

- 数据取值有效位数精确至0.1μg/m3。

- 异常值取舍应符合下列要求：

- 在线监测仪器校准期间的所有数据应作为无效数据。

- 当发生临时断电时，从断电时起至恢复供电后仪器正常运行止，该时段内的监测数据均标注为无效数据。

- 当出现降水时，粉尘在线监测数据作为无效数据。

- 所有无效数据均应标注标示符，不参加统计，但应在原始数据库中予以保留。

8.系统验收

- 监测系统在现场安装并正常运行后，参照HJ 655要求进行温度测量示值误差、大气压测量示值误差、流量测试、参比方法比对测试等系统调试工作。经调试，系统技术性能指标应符合要求，方可验收。

- 监测点在接入地方环保监测系统前应完成联网测试。

9.设备及主要材料清单

供应商应在投标文件中详细填写设备及主要材料清单。

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | β射线法颗粒物（粉尘）监测仪 | 1 | 套 | β射线法监测总悬浮颗粒物（TSP） |
|  | 光散射法颗粒物（粉尘）监测仪 | 4 | 套 | 光散射法监测（PM10、PM2.5） |
|  | 气象参数仪 | 4 | 套 | 监测温度、湿度、风速、风向、气压 |
|  | 视频监控仪 | 4 | 套 |  |
|  | 数据采集、传输、存储及处理子系统 | 5 | 套 |  |
|  | 机柜 | 5 | 套 |  |
|  | 信息监控管理云平台 | 1 | 套 |  |
|  | APP移动管理系统 | 1 | 套 |  |
|  | 辅材 | 1 | 套 | 含电缆、光缆、开关箱、电气箱等 |

3.质量要求及时间要求：

合同签订后1个月内完成南通港码头管理有限公司在线线监测系统设备的建设工作，合格且符合相关技术标准及要求，并确保监测点在接入地方环保监测系统前应完成联网测试。后续服务期自采购人实际验收日期起计算24个月，后续服务包括：维保、技术支持、系统升级等服务。

4.付款条件

完成南通港码头管理有限公司在线线监测系统设备的建设工作，合格且符合《江苏省港口粉尘在线监测系统建设实施方案》中的技术标准及要求，并确保监测点在接入地方环保监测系统前完成联网测试后一次性付清服务费用。

第三部分   投标须知

一 .说明

1.本采购文件中所称的“采购人”为南通港码头管理有限公司，“投标人”为本项目的供应商，“询价小组”为本项目评标组织，“成交供应商”为本项目的中标供应商。

2.本采购文件仅适用于本次询价采购，解释权归采购方所有。

3.投标人不得在成交后将成交项目转包（或分包）给其它企业或自然人。

二.投标人资格要求

详见本项目询价采购公告。

三.询价采购程序及成交原则

1.投标人法定代表人或法定代表授权委托人在投标截止时间前到采购方指定地点递交投标文件，参加本项目的投标报价。

2.询价小组根据采购文件要求对投标人进行资格性审查，审查主要内容包括：

（1）投标文件数量及密封、标记情况；

（2）投标人及有关证明资料的完整性、真实性。资格性审查未通过的投标人作无效投标处理。

3.询价小组对投标人进行符合性审查，审查主要内容包括：

（1）投标文件的有效性和完整性；

（2）投标人和投标文件是否对采购文件作出实质性响应。符合性审查未通过的投标人作无效投标处理。

4.询价小组宣布合格投标人名单。合格投标人对投标项目作出的报价为有效投标报价。

5. 本次询价采取综合评分法，选取评分最高的供应商作为成交供应商

6.成交供应商经公示无异议后，采购人向成交供应商签发《中标通知书》。

7.成交供应商按照《中标通知书》的规定与采购人签订采购合同。

四.无效投标及废标情形

1.符合下列情形之一者，投标人投标无效：

（1）投标人未按本采购文件要求提供投标文件，或投标文件未按要求密封、标记的；

（2）投标人资格证明文件不符合本采购文件要求的；

（3）投标文件未按本采购文件规定的格式制作的；

（4）投标文件未按本采购文件要求盖章及签署的；

（5）投标人提供虚假、伪造、过期资料的；

（6）报价资料漏项、字迹模糊，无法辩认的；

（7）报价资料中有两个或两个以上报价的；

（8）投标人未按本采购文件要求携带相关投标资料的备查原件到投标现场的；

（9）投标文件未对采购文件作出实质性响应的；

（10）投标文件违反法律、法规要求，或本采购文件中另有规定为无效投标情形的；

（11）不同投标人委托同一自然人进行投标的；

（12）投标文件资料不全或内容偏离本采购文件规定，询价小组认为未对采购文件作出实质性响应的；

2.符合下列情形之一者，本采购项目废标：

（1）经询价小组资格性和符合性审查，合格投标人不足三家的；

（2）所有合格投标人的报价均超过采购单位控制价的；

（3）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

五.报价要求

1.投标人法定代表人或法定代表授权委托人必须按时到采购方指定地点提交投标文件。投标人法定代表授权委托人在询价过程中签署的文件、资料均作为投标文件的组成部分，具有法律效力。

2.投标文件和投标人法定代表人或法定代表授权委托人签署的文件、资料的有效期为45个日历日。

3.投标报价包括工程量清单的全部内容，且为最终报价。

4.投标报价应考虑的事项：

（1）本合同为总价合同，合同金额包括完成本项目的所有工作内容并提供全套文件，以及现场踏勘、监测、资料收集、文件编制、汇报、评审、后续服务等全部工作所需的人员费用、交通工具及使用费、设备及相关费用、评审费、会务费、通过评审所需的费用以及公司税金、利润等与履行合同有关的一切费用以及合同明示或暗示的所有一般风险责任和义务费用。

（2）合同实施过程中，若有关本项目的国家税收政策与合同签订时发生变化（如国家发布税收优惠政策或调降有关税率），则最新国家税收政策（如国家发布税收优惠政策或调降有关税率）的得益方为采购方。

（3）本项目相关税费等均由投标人承担，并包含在相关报价中；

（4）响应人应承担其响应文件编制与递交所涉及的一切费用，不管结果如何，发包人对上述费用不负任何责任。

（5）本标段采购人不接受调价函。

5.本项目为一个完整标的，询价小组不接受有选择性、不完整或不正确的报价。

6.报价应书写端正、字迹清楚、不得涂改（涂改无效）。询价小组有权将未按规定填写的报价单视为无效报价单。

六.投标要求

1.投标文件：投标人必须按照本采购文件要求制作投标文件，投标文件内容见“第四部分  投标文件格式”。

2.投标截止时间：见采购公告。

投标文件递交时间: 见采购公告。

3.投标文件递交地点：见采购公告。

4.投标文件必须由投标人法定代表人或法定代表授权委托人递交。             5.投标保证金：2000元（现场交退）

七.工程结算及调整价款方式

本合同为总价合同。合同实施过程中，若有关本项目的国家税收政策与合同签订时发生变化（如国家发布税收优惠政策或调降有关税率），则最新国家税收政策（如国家发布税收优惠政策或调降有关税率）的得益方为采购方。

八.验收及付款方式

1.验收：通过《江苏省港口粉尘在线监测系统建设实施方案》中的技术标准及要求，并确保监测点在接入地方环保监测系统前完成联网测试

2.付款：《江苏省港口粉尘在线监测系统建设实施方案》中的技术标准及要求，并确保监测点在接入地方环保监测系统前完成联网测试后一次性付清服务费用一次性付清服务费用。

九.其它说明

1.无论本次询价采购的过程和结果如何，投标人自行承担所有与本次采购有关的全部费用。

2.成交供应商应根据国家、省、市、工程所在地政府及相关部门的规定缴纳有关费用，该费用已包含在报价中，采购人不另行给付，费用缴纳的标准成交供应商可向有关部门查询。

3.投标人如对本采购文件中的需求有疑问或不明之处，可与采购人联系，采购人对采购项目需求有解释权。

4.投标人或中标供应商有下列情形之一的，按本采购文件及《政府采购法》等相关法律法规给予处罚：①在采购过程中，投标人有违法违规行为的；②投标人在投标有效期内撤回投标的；③中标供应商放弃中标资格的；④中标供应商不按规定签定合同的；⑤投标人或中标供应商有其他违反本采购文件及《政府采购法》等相关法律法规的行为的。

5.采购方不解释落标原因，不退还投标文件。

第四部分  投标文件格式

一.投标文件的数量、制作及密封

1.投标文件分为商务标、价格标和技术标三个部分。

2.投标文件数量、制作及密封：①商务标:正本1份、副本2份。正本与副本分别用档案袋密封，密封后封口骑缝处加盖投标人公章，同时封面上须注明采购项目名称、投标人全称及“正本”或“副本”字样。②价格标[包括：投标报价单、报价明细单 正本1份、副本2份。用信封单独密封后，在封口处加盖投标人公章，然后与投标文件（商务标部分）正本密封在同一个档案袋内。(技术标:正本1份、副本2份。正本与副本分别用档案袋密封，密封后封口骑缝处加盖投标人公章，同时封面上须注明采购项目名称、投标人全称及“正本”或“副本”字样。

3.投标文件内容

投标文件（A商务标部分、B价格标部分和C技术标部分）必须按照以下格式制作，商务标部分须按照序号进行装订。以下带*内容必须全部提供，并加盖投标人红色实物公章。

A、商务标部分：

*1.法定代表人身份证明书（格式见附件一）、法定代表人第二代身份证复印件。

*2.法定代表人授权委托书（格式见附件二）、授权委托人（即经办人）第二代身份证复印件（法定代表人本人来投标的不需要提供）。

*3.经年检合格的企业法人营业执照副本复印件。

4.企业资质等级证书复印件（如有）。

*5.投标承诺书（格式见附件三）。

6.投标人认为有必要提供的其它资料。

B、价格标部分：

*1.投标报价单（格式见附件四，本投标报价单总价金额须与附件五投标总价金额一致）；

*2. 报价明细单（格式见附件五）[工程量清单报价表每一页均须加盖投标人公章]

C、技术标部分：

1.技术方案（格式自拟）

2.技术偏离表（格式见附件六）

3.质量保证措施（格式自拟）

注：投标文件的价格标部分（包括：投标报价单、报价明细单）用信封单独密封，封口处加盖投标人公章，然后与投标文件（商务标部分）正本密封在同一个档案袋内。

第五部分  附  件

附件一：法定代表人身份证明书（详见附件一）；

附件二：法定代表人授权委托书（详见附件二）；

附件三：投标承诺书（详见附件三）；

附件四：投标报价单（详见附件四）；

附件五：报价明细单（详见附件五）；

附件六：商务技术偏离表（详见附件六）；

附件一：

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：            年        月         日

经营期限：

姓    名：             性别：          年龄：

职务：               系：     (投标单位名称)

的法定代表人。

特此证明

投标单位(加盖公章)：

日 期：     年   月   日

附件二：

法 定 代 表 人 授 权 委 托 书

南通港码头管理有限公司：

本授权书声明：

我（姓名）             ，系（投标人全称）                       的法定代表人，现授权（姓名）             为我公司的授权委托人，以我公司的名义参加                                 的投标，全权代表我公司处理本次招投标的一切事宜。

授权委托人在本项目采购过程中所签署的一切文件、承诺和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

授权委托人无转委权。

授权委托人情况：

姓名：                             职务：

身份证号码：

联系电话：                         传真：

单位名称（加盖公章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：    年   月  日

附件三：
                         投标承诺书

南通港码头管理有限公司：

1.根据你方                           的询价采购文件、遵照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，我方愿以按询价文件中的合同条款、质量要求承包本工程的服务。
    2.我方派出　　　　　　（项目负责人姓名）作为本项目负责人。

3.如我方中标，我方保证在          日历天通过《江苏省港口粉尘在线监测系统建设实施方案》中的技术标准及要求，并确保监测点在接入地方环保监测系统前完成联网测试验收。

4.我方已详细审核全部询价文件，包括修改文件、答疑（如有时）及有关附件，我方完全响应并认可上述文件的所有条款。

5.我方同意所提交的投标文件在“询价文件投标须知”中规定的投标有效期内有效，在此期间内如果中标，我方将受此约束。
    6.除非另外达成协议生效，你方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。
    7.我方按照询价文件的要求，提供的所有投标资料都是真实的，如我方提供的资料不真实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

投标人：　　　　  　（盖章）                    
单位地址：                                      　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
法定代表人：　　      （签字或盖章）

邮政编码：

电话：

传真：

日期：　　 　年　　  月　   日

附件四：

投 标 报 价 单

南通港码头管理有限公司：

- 采购项目名称：

二、我单位将遵照《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，并根据该项目询价文件的规定，经考察现场和研究询价文件后，愿以人民币(大写)

的投标总价，按询价文件的要求承包本次招标范围内的建设服务。

投   标   人(加盖公章)：

法定代表人(签字或盖章)：

年    月    日

附件五：

报价明细表

| 序号 | 费用类型 | 单价（万元） | 数量 | 合计（万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |

附件六：

偏离表

供应商全称（加盖公章）：

| 序号 | 询价要求 | 询价响应 | 超出、符合或偏离 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或授权代表签字：

日期：

注：1、按照基本要求详细填列。

2、行数不够，可自行添加。

第六部分  合同协议书格式

南通港码头管理有限公司3#4#泊位改造工程项目增加货种安装粉尘在线监测设备服务项目合同

委托方(甲方)：南通港码头管理有限公司

承接方(乙方)：

签订地点：江苏省南通市

签订日期：    年   月   日

本合同甲乙双方就购买粉尘在线监控系统事宜，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，达成如下协议，双方应共同恪守。

第一条 合同涵盖的技术内容

1、乙方负责向甲方提供粉尘在线监控系统，并开放监控平台，同时支持将平台数据接入到第三方平台。按《江苏省港口粉尘在线监测系统建设技术要求》中的要求，此次粉尘在线监控系统建设应包括：    1个厂界监测点位、3 个港区内监测点位。

（1）厂界监测点位：

1  套β射线扬尘监测设备:提供TSP单通道实时分钟数据；。

1 套光射线颗粒物监控设备:提供PM2.5/PM10双通道实时分钟数据，以及视频监控数据和气象监控数据（风速风向，温度湿度，气压）。

（2）港区内监测点位：

每个点位安装  1  套光射线颗粒物监控设备：提供PM10、PM2.5三通道实时分钟数据，以及视频监控数据和气象监控数据（风速风向，温度湿度，气压）。

2、数据传输都采用4G传输。

3、乙方负责提供第三方监控平台的接入服务。

4、乙方提供设备和平台的技术支持，及相关的培训工作。

第二条 产品价格及付款方式

本合同项下甲方向乙方购买设备和相关服务，资费单位为人民币。甲方购买粉尘在线监控系统，获得设备的所有权。

- 计费方式：

| 粉尘在线监控系统 |
| --- |
| 序号 | 配件清单 | 型号 | 数量 | 单价(元) | 税率 | 总价(元) |
| 1 | β射线扬尘在线 监控系统 |  |  |  |  | 含β射线颗粒物监测仪（TSP）、1年4G流量卡 |
| 2 | 光散射扬尘在线监控设备 |  |  |  |  | 含光散射颗粒物监测仪（PM10\PM2.5）1年4G流量卡、视频模块、气象五参数模块 |
| 3 | 蓝丰扬尘在线监测系统应用软件 |  |  |  |  |  |
| 4 | 运维服务 |  |  |  |  |  |
| 总价(元)： 元整 | （大写： 元整） |

(备注：如需聘请第三方进行对比测试，出具校准证书、检测报告等，乙方将为甲方推荐性价比合适的第三方，相关费用由甲方自行支付)

- 结算方式：

设备安装结束，在接入地方环保监测系统前完成联网测试且经甲方验收通过后3个工作日内，甲方向乙方一次性付清全部费用。

- 甲方付款前，乙方应开具相应金额增值税专用发票给甲方，税率为13%，运维服务税率为6%。

- 乙方开户银行名称和帐号为：

第三条 甲方义务

1、甲方应完成设备安装基础（如需）、220V电源、电线和有线宽带接入(如有)的工作；

2、甲方应按合同要求按时支付设备的购买费用。

第四条 乙方义务

1、乙方应按照本合同要求在签订合同后合同签订后1个月内完成南通港码头管理有限公司3#4#泊位改造工程项目增加货种安装粉尘在线监测设备的服务工作。并接入地方环保监测系统。非因乙方原因导致安装时间延后的(如安装基础未完成、220V电源未到位和有线宽带未开通等)，乙方不承担责任。

2、乙方应按照本合同要求提供设备及第一次运输安装服务。

3、乙方配合甲方完成政府部门相关的验收工作。

第五条 违约责任

1、乙方应按时向甲方提供合格的产品，逾期交付的，每逾期1天按逾期费用的千分之一向甲方支付违约金，逾期达到【】日的，甲方有权单方解除本合同。

2、非因乙方原因导致损坏所造成的服务中断，乙方不承担责任。

第六条 合同终止与续约

自安装之日起一年后，或如双方另行《合同终止协议》，则本合同终止，

否则，本合同长期有效。

第七条 争议解决方式

双方因履行本合同而发生的争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，提交甲方谁知道人民法院诉讼。

第八条 不可抗力

由于不可抗力，如自然灾害、战争、罢工、停电、政策变化等，导致本合同不能履行的，双方均不需承担违约责任，但本合同另有约定的除外。

第九条 协议生效

本合同经双方签字或盖章后生效，一式 贰  份，双方各持 壹 份，复印件具有同等法律效力。

甲方：                          （盖章）

法定代表人或委托代理人：     （签名）

年  月   日

乙方：                            （盖章）

法定代表人或委托代理人：    （签名）

年   月